BOK-FZD系列发电机中性点接地电阻柜

使

用

说

明

书

保定市宝坤电气有限公司

目      录

1  前言………………………………………1

2  系统概述…………………………………1

3  成套装置的组成及结构…………………2

4  成套设备的安装及维护…………………3

5  定货需知…………………………………4

- 前 言

1.1   发电机中性点接地方式的选择

发电机是电力系统的原动力，在运行中必须具备对突发性故障的应变能力，发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。

发电机中性点的接地方式有：①中性点直接接地②中性点经低阻抗接地③中性点不接地④中性点经消弧线圈接地⑤中性点经高阻抗接地。

发电机定子绕组单相接地故障电流允许值

| 发电机额定电压（kV） | 发电机额定容量（MW） |  | 故障电流允许值（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | ≤50 |  | 4 |
| 10.5 | 汽轮发电机 | 50～100 | 3 |
|  | 水轮发电机 | 10～100 |  |
| 13.8～15.75 | 汽轮发电机 | 125～200 | 2 |
|  | 水轮发电机 | 40～225 |  |
| 18～20 | 300～600 |  | 1 |

1.2   发电机经高阻抗接地方式

发电机中性点经高阻抗接地能有效抑制发电机接地故障电流，从而有效防止发电机定子绕组烧毁,并降低电弧接地暂态过电压。

中性点经高电阻接地有多种方案，其中以单相接地变压器与电阻器结合的方案最优。我公司生产的BOK-FZD电阻柜，体积小，重量轻。接地变压器抗冲击，阻燃，局放小。电阻采用特种材料制作，性能稳定，通流能力强。

- 系统概述

2.1  使用范围

BOK-FZD发电机中性点接地电阻柜为专用于发电厂发电机中性点采用高电阻接地的成套装置。发电机电压等级主要为6kv至20kv。当定子发生一点接地时，可限制接地电流在很小的数值，并有效抑制电弧接地暂态过电压。

2.2  使用环境

  - 适用于户内。

  - 环境温度：不低于-40℃，不高于+40℃。

  - 海拔高度不超过3000m。

  - 相对湿度：不大于95%（25℃）。

  - 电网频率：58～62Hz(60Hz系统)、48～52Hz(50Hz系统)。

  - 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸汽，无爆炸性尘埃。

2.3   产品型号及组成说明

本公司免费根据用户要求计算电阻值，确定型号

2.3.1接地变压器参数

绝缘等级：H 级      温升：≤100K        冷却方式：AN。

防护等级：纸绝缘干式接地变压器产品防护等级分为IP00(无外壳)、和IP20，IP23(有外壳)。

绝缘水平、阻抗电压、空载损耗、负载损耗按相应的国家标准。

绝缘电阻测试：高压—低压及地≥300MΩ、低压—地≥100 MΩ。

- 成套装置的组成及结构

  - 柜体外型尺寸

  - 装置组成

BOK-FZD 型发电机中性点接地电阻柜中装有干式单相接地变压器、电阻器、隔离开关、避雷器等电器设备，可以整体方便安装在发电机中性点附近。

BOK-FZD 型发电机中性点接地电阻柜内装有电流互感器测量中性点电流并可输出模拟量。

  - BOK-FZD型发电机中性点电阻柜技术参数推荐表

| 发电机容量 （MW） | 100/125 |  | 200 | 300 |  | 600 |  | 900/1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机额定电压 （kV） | 10.5 | 13.8 | 15.75 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 27 |
| 预计回路单相接地最大电容电流（A） | 4 |  | 5 | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
| 接地变压器一次侧电压（kV） | 10.5/3 | 13.8/3 | 15.75/3 | 18/3 | 20/3 | 20/3 | 24/3 | 24/3 | 27/3 |
| 接地变压器二次侧电压（kV） | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 接地变压器额定 容量（kVA） | 30 |  | 30 | 50 |  | 50 |  | 63 |  |
| 二次侧电阻值（Ω） | 1.0 |  | 0.8 | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.3 |  |
| 接地保护抽取电压 （kV） | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |

- 成套设备的安装及维护

- 安装接线示意图

柜体采用冷轧钢板喷塑（或不锈钢）加工而成，顶部通过穿墙套管引出接线或从柜体底部电缆进线。

注意：电阻柜应可靠接地。

  - 设备注意事项

- 验收时，可检查柜体内设备、附件齐全状况。

- 需要时对变压器按国标规定作耐压试验，测量冷态电阻值。

- 标有接地符号处需可靠接地。

- 连接BOK-FZD发电机中性点接地电阻柜的导线截面、型式由用户决定。

  - 定货需知

为了更好的为您服务，定货时请提供以下资料：

- 发电机的额定电压，接地变压器的变比，电阻值。

- 接地变压器的绝缘形式（干式或油浸式）。

- 电流互感器的变比。

- 柜体的颜色，上走线，还是下走线。

- 通流时间。

- 电阻柜的材质、IP防护等级、颜色及安装地点。